Töövõtuleping Kanepi valla objektide kütte- ja ventilatsiooniseadmete hooldusteenus 2025-2027

Kuupäev digiallkirjas

Kanepi Vallavalitsus registrikoodiga 77000186 (edaspidi nimetatud Tellija) ja …….., registrikoodiga …….., aadressiga, ……………., keda esindab põhikirja/volikirja/prokuura alusel ………………. (edaspidi nimetatud Töövõtja), edaspidi eraldi nimetatud Pool või koos nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping), leppides kokku alljärgnevas:

- Lepingu ese ja töö maht

Lepingu esemeks on Kanepi valla objektide kütte- ja ventilatsiooniseadmete hooldusteenuse teostamine aastatel 2025-2027 vastavalt hanke „Kanepi valla objektide kütte- ja ventilatsiooniseadmete hooldusteenus 2025-2027“  raames sõlmitud lepingule (edaspidi töö).

Tööde koosseisu kuulub:

  - Korraline ventilatsioonihooldus koos filtrite vahetusega kas 1x aastas sügisel või 2x aastas kevadel  ja sügisel (vastavalt lisas toodud maksumuse tabelile);

  - Kütteseadmete puhastus/hooldus 1x aastas (maasoojuspumbad, õhk-vesi ja õhk-õhksoojuspumbad);

  - Remonditööd.

  - Korraliste hooldustööde hulka kuulub mh:

    - Seadmetele seadme tootaja tehase poolt kehtestatud nõuetekohane hooldus;

    - Korraline hooldus ei hõlma suuremaid remonditöid, ümberehitusi ja seadmete ning osade vahetusi, millele laieneb seadmete tootja tehase garantii või Töövõtja poolt teostatud tööde käigus vahetatud või lisatud seadmetele antud garantii.

    - Tööde teostajal peab olema valmisolek teostama korralisi hooldustöid tööpäevadel kl 08:00-16:00, alustades väljakutse puhul vea likvideerimist hiljemalt 6 tunni jooksul. Muul ajal alustama vea likvideerimist väljakutse puhul 8 tunni jooksul.

  - Remonditööd:

    - Remonditööd on töövõtja poolt Tellija väljakutse alusel seadmete remontimiseks, ümberehitamiseks või osade vahetamisekstehtavad tööd;

    - Kui remonditööde vajadus selgub korralise hooldustööde käigus, kohustub Töövõtja sellest Tellijat koheselt kirjalikult teavitama. Garantii alla kuuluvate vigade likvideerimine toimub väljaspool remonditööde alla kuuluvat aega.

    - Töövõtja teostab valvet 24 tundi ööpäevas. Tellija võib väljakutset teostada telefoni numbritel ……. Ööpäevaringselt, normaaltööajal telefonil ….. või e-posti aadressil: …….

- Tehniline seisukord ja tehnilised andmed:

  - Tellija on edastanud Töövõtjale vajaliku tehn8ilise dokumentatsiooni hooldustööde teostamiseks.

  - Töövõtja kohustub andma Tellijale ja tema esindajatele (objektide haldaja esindajatele) tasuta seadmete kasutus- ja korrashoiu õpetust hooldatavate seadmete kohta.

- MAASOOJUSPUMBA KÜTTESEADMELE TEOSTATAVAD TÖÖD:

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele maasoojuspumba osadele:

  - Elektriühenduste korrasoleku kontroll (1x aastas),

  - Kolmikklapi töö korrasoleku kontroll (1x aastas),

  - Külmakandevedeliku taseme kontroll paisunõus (1x aastas),

  - Kütte- ja tarbevee süsteemis olevate õhueraldajate töökorras oleku kontroll (1x aastas),

  - Küttesüsteemi filtri puhastamine (1x aastas),

  - Küttesüsteemi paisupaagi visuaalne kontroll lekete avastamiseks (1x aastas),

  - Küttesüsteemi ringluspumba korrasoleku kontroll (1x aastas),

  - Küttesüsteemi surve kontroll (1x aastas),

  - Küttesüsteemi visuaalne kontroll lekete avastamiseks (1x aastas),

  - Maakontuuri filtri puhastamine (1x aastas),

  - Maakontuuri lekete kontroll (1x aastas),

  - Maakontuuri ringluspumba töökorras oleku kontroll (1x aastas),

  - Maasoojuspumba juhtseadmete töökorras oleku kontroll (1x aastas),

  - Maasoojuspumba töö kontroll kõikidel režiimidel (1x aastas),

  - Tarbevee kaitseklapi korrasoleku kontroll (1x aastas).

- ÕHK- VESI SOOJUSPUMBA KÜTTESEADMELE TEOSTATAVAD TÖÖD

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele vesi-õhksoojuspumba osadele 1 kord aastas sügisel enne kütteperioodi algust:

  - Küttesüsteemi filtri puhastamine,

  - Tarbevee kaitseklapi korrasoleku kontroll,

  - Küttesüsteemi surve kontroll,

  - Küttesüsteemi ringluspumba korrasoleku kontroll,

  - Kolmikklapi töökorras oleku kontroll,

  - Kütte- ja tarbevee süsteemis olevate õhueraldajate töökorras oleku kontroll,

  - Küttesüsteemi paisupaagi visuaalne kontroll lekete avastamiseks,

  - Küttesüsteemi visuaalne kontroll lekete avastamiseks,

  - Elektriühenduste korrasoleku kontroll,

  - Kondensaatori kontroll ja puhastus,

  - Seadme pumpade kontroll ja puhastus,

  - Mõõteosade kontroll (elektriühendused),

  - Freooni survete mõõtmine, lekete otsimine (vajadusel),

  - Kinnituste ja isolatsiooni kontroll.

- ÕHK- ÕHK SOOJUSPUMBA KÜTTESEADMELE TEOSTATAVAD TÖÖD

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele 1 kord aastas sügisel enne kütteperioodi algust:

  - Kondensaatori kontroll ja puhastus,

  - Kondents vee kontroll,

  - Seadme pumpade kontroll ja puhastus,

  - Filtrite ja sissetõmbe restide kontroll ja puhastus,

  - Mõõteosade kontroll (elektriühendused)

  - Freooni survete mõõtmine, lekete otsimine,

  - Külmakaitseseadmete kontroll,

  - Tööreziimide kontroll,

  - Kinnituste ja isolatsiooni kontroll,

  - Freooni lisamine süsteemi (vajadusel lisatasu eest).

- VENTILATSIOONISEADMETELE TEOSTATAVAD TÖÖD

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele ventilatsioonisüsteemi  osadele vastavalt vajadusele või maksumuse tabelis märgitud intervallile:

  - Välisõhurestide kontroll ja puhastus;

  - Õhuhaardekambrite ja -kanalite kontroll ja puhastus;

  - Seadme klappide kontroll ja puhastus;

  - Segamissõlmede, sh täiturmootorite toimimise kontroll ja hooldus;

  - Ventilatsiooni seadmete seesmine ja väline puhastus;

  - Filtrite mustumise kontroll ja vahetuse vajaduse väljaselgitamine;

  - Filtrite vahetus (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);

  - Uute filtrite hankimine (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);

  - Kasutatud filtrite jm teenusega seotud jäätmete utiliseerimine ning nõuetekohane käitlemine;

  - Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine;

  - Soojavahetite kontroll, (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);

  - Mõõteosade, andurite korrasoleku kontroll, hooldus ja seadistamine;

  - Tööparameetrite kontroll ja seadistamine;

  - Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste kontroll ja hooldus;

  - Ventilaatoriosade kontroll, hooldus, seadistamine (määrimine vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);

  - Rihmade pingutamine, joondamine, (vahetus vastavalt vajadusele);

  - Hooldus- ja remondimaterjalide vajaduse ning koguse väljaselgitamine ning esitamine tellijale;

  - Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks;

  - Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine va filtrite vahetus;

  - Ventilatsiooni õhufiltritele esitatavad nõuded:

    - iltrid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivale (või samaväärsele) standardile EVSEN ISO 16890;

    - Kasutada F7 puhul minimaalselt ISO ePM1 60% filtriklassi; F8 puhul ISO ePM1 80%, F9 puhul ISO ePM1 85%; F5 või M5 filtriklassi korral minimaalselt Iso ePM10 55% ;  G3 ja G4 filtriklassi korral minimaalselt Iso Coarse 80%;

    - Kõik hooldustööde käigus tarnitavad filtrid peavad olema uued ning vastama minimaalselt „Eurovent B energiamärgise “ klassi energiamärgisele;

    - Filtritel peab olema markeering filtri mõõtude ja filtriklassi kohta. Filtrite pakenditel

peab olema markeering objekti nime, ventseadme ja filtrite koguse ning täpse sihtkohakohta;

    - Filtermaterjal võib olla sünteetiline- või klaaskiudkangas;

    - Filtrimaterjali koostis peab tagama tema toimimise ühtlaselt kogu filtrimaterjali ulatuses, tema tihedus peab kasvama astmeliselt õhu liikumise suunas;

    - Filtriraamid peavad olema valmistatud stabiilsest ilmastikukindlast, mitteläbipainduvast materjalist.

  - Mehaaniline ventilatsioon:

    - ventilatsioonitorustiku ja kogu ventilatsioonisüsteemi puhtuse kontroll.

Igal aastal teostatakse torustiku puhtuse kontroll ning esitatakse visuaalne tõendusmaterjal (pildid, video) koos aruandega, kus näidatakse ära torustike mustusaste vastavuses Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmasto- luokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile, P1 ≤ 0,7g/m². Pildid tehakse eraldi igast eraldiseisvast süsteemist vähemalt kolmest asukohast seadme juures, süsteemi keskel ja õhujaoturi juures ja asukohad märgitakse aruandesse pildi juurde.

    - ventilatsiooniseadme elektriliste ühenduste kontroll seadme juures asuvas kilbis, elektriküttekalorifeeri kontroll, signaaltulede kontroll, sagedusmuundurite kontroll

    - külmakaitseseadmete tehnilise toimivuse kontroll

  - Tuletõkkeklappide kontroll

    - tuletõkkeklappide füüsilise toimivuse ja korrasoleku kontroll, vajadusel uue bimetall-sulavkaitsme paigaldamine

    - tuletõkkeklappide paigaldamisel läbiviikude tihendamisel või tuletõkkesektsiooni ja tuletõkkeklapi vahel kasutatud tuletõkkematerjalide korrasoleku kontroll (tuletõkkesegudest mansetid, tuletõkkevill jne)

    - tuletõkkeklappide märgistuse kontroll ja vajadusel uue märgistuse teostamine, klapipõhiste kontrolltabelite sisseviimine.

Hooldaja kohustus on hiljemalt teenuse osutamise esimese kalendriaasta lõpuks kontrollida ja kaardistada üle kõikide objektide tuletõkkeklapid, koostades kontrolltabeli – nende olemasolu ja asukohad objektil, teostada märgistuse kontroll ja vajadusel uue märgistuse teostamine.

    - tuletõkkeklappide kontrolltabelite ning korrusepõhiste tuletõkkeklappide plaanide kontroll, täitmine ja vajadusel täiendamine.

- AUTOMAATIKA

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide automaatikale teostatakse järgmised tööd vastavalt maksumuse tabelis märgitud intervallile:

  - Automaatika ja mõõte seadmete kontroll,

  - Seadistusparameetrite kontroll,

  - Elektriliste ühenduste kontrollimine kilbis (klemmliistud, käivitid jne),

  - Automaatika seadmete visuaalne järelvaatus,

  - Automaatika katsetamine erinevates situatsioonides (avariiline olukord vm) 1x aastas,

- Häireseadmete kontroll 1x aastas

- Töövõtja õigused ja kohustused

  - Töövõtjal on õigus:

    - Teha ettepanekuid, mis on suunatud projektlahenduste asendamisele ökonoomsemate tehnoloogiatega, toodete, seadmete või materjalidega;

  - Tellija poolt aktsepteeritud arvete tasumisega viivitamisel üle 30 kalendripäeva ajutiselt peatada Töö kuni Tellija poolsete kohustuste täitmiseni või täiendava kirjaliku kokkuleppe sõlmimiseni.

  - Saada Tellijalt operatiivselt vajalikku informatsiooni.

  - Töövõtja kohustused

    - Töövõtja kohustub teostama süsteemide hooldustööd objektil selliselt, et oleks tagatud süsteemide korrasolek ja töötamine nõutavatel parameetritel.

    - Teostama korralised hooldus ja remonditööd vastavuses kehtivatele hooldusjuhenditele ,kvaliteedi- ja keskkonnaohutuse ning sanitaarnõuetele.

    - Hooldust, remonti ja muudatusi võib töö juures teha ainult töövõtja töötaja. Vajadusel tagab Töövõtja korralise hooldus- ja remonditööde teostamiseks lisatööjõu ja vastutab lisatööjõu professionaalsuse ja teostatud töö kvaliteedi ning tagajärgede eest.

    - Töövõtja kohustus teostama korralisi hooldustöid tööpäevadel kl 08:00 kuni kl 16:00.  Mistahes hooldustööde teostamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.

    - Alustama väljakutse puhul tööpäevadel kl 08:00-16:00 vea likvideerimist hiljemalt 6 (kuue) tunni jooksul. Muul ajal toimub vea likvideerimise alustamine 8 (kaheksa) tunni jooksul.

    - Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama teostatavad remondi- ja hooldustööd Tellija kontaktisikuga: …….. tel: …….

    - Kui töö tegemisel selgub negatiivse tulemuse paratamatus või seadme remontimise otstarbetus, on Töövõtjal õigus katkestada töö tegemine, teatades sellest koheselt Tellija esindajale koos rikke tegeliku põhjusega. Sellisel juhul on lepingu osapooled kohustatud operatiivselt läbi vaatama tööde jätkamise otstarbekuse ja vastavalt kokkuleppele tellima vajaminevad detailid ja seadmed teostatava töö lõpetamiseks.

    - Seadma sisse hoolduspäeviku, kuhu Töövõtja kannab sisse kõik teostatud korralised hooldus ja remonditööd, iga korralise hooldustööde järgse seadmete seisukorra ning esitab Tellijale teostatud hooldus- ja remonditööde Poolte poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtu akti.

    - Tehnilisse dokumentatsiooni viima sisse kõik tehnilised muudatused Töövõtja poolt sooritatud korraliste hooldus- või remonditööde käigus tehtud muudatuste ulatuses. Samuti kohustus Töövõtja Tellija üle andma korraliste hooldus- või remonditööde käigus asendatud või vahetatud seadme dokumentatsiooni koheselt peale seadme asendamist või vahetamist.

    - Töövõtja esitab objekti(de)l toimunud tegevuse kohta üleandmise ja vastuvõtmise akti ning edastab selle iga uu lõpus tellijale. Akti esitamiseks loetakse ka lepingus näidatud tellija kontaktisiku meiliaadressile saadetud akti koopiat.

    - Koristama prügi, mis on tekkinud tema poolt läbiviidavate tööde käigus  ja tagama selle nõuetekohase käitluse.

    - Töövõtja hüvitab Tellijale oma tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekitatud kahjud, sh tellijale esitatud leppetrahvid.

- Tellija õigused ja kohustused

  - Tellijal on õigus:

    - Lepingu kehtimise ajal kontrollida töövõtja tegevust Töö teostamise ja Töö kvaliteedi osas, samuti töö teostajate kvalifikatsiooni osas;

    - Nõuda mittekvaliteetselt tehtud Töö ümbertegemist Töövõtja kulul;

    - Mitte tasuda mittekvaliteetselt tehtud Töö eest kas täielikult või osaliselt kuni Töö kvaliteedi nõutavale tasemele viimiseni;

    - Nõuda Töövõtja poolt leppetrahvi tasumist juhul, kui Töövõtja korduvalt, s.o enam kui üks kord rikub Lepingu dokumentides sätestatud kohustusi. Leppetrahvi piirmäär esmakordsel rikkumisel on 100 (ükssada) eurot, korduvatel rikkumistel 500 (viissada) eurot iga eelpool nimetatud rikkumise eest. Tellijal on õigus leppetrahvi summa kinni pidada tasumisele esitatud arve(te)st;

    - Peatada Töövõtja poolt Töö tegemine objektil, kui Töövõtja ei tee töid vastavuses Lepingu dokumentidega ning nõuda sellest tuleneva kahju hüvitamist Töövõtjalt. Käesolevas punktis nimetatud õigus ei välista ega takista Tellijal Töövõtja poolse Lepingu rikkumise korral teiste Lepingust või seadusest tulenevate õiguskaitsevahendite rakendamist.

    - Hankeleping ennetähtaegselt erakorraliselt üles ütelda või sellest taganeda, kui Töövõtja oluliselt rikub Hankelepingus võetud kohustusi või Tellija on rakendanud korduvalt lepingu p-s 10.1.4 nimetatud leppetrahve.

  - Tellija kohustub:

    - Kindlustama Töövõtjale juurdepääsu hooldatavatele seadmetele ja vajalikud väljalülitamised hooldustööde teostamiseks  eelnevalt kokkulepitud tööde teostamise ajaks.

    - Tasuma vastavalt lepingu p 11 sätestatud tingimustel ja korras tehtud kulutused mis on vajalikud seadmete ja seadmete oluliste osade (samuti täiendavate seadmete) soetamiseks ja/või paigaldamiseks juhul, kui Töövõtja poolt tarnitud seadmetele ja seadmete olulistel osadel ei ole kehtivat garantiiaega.

    - Teatama Töövõtjale Tellija territooriumil ja ruumides liikumise korrast, samuti töökaitse ja tuleohutuse ning muudest Töövõtja tegevust puudutavatest sisemistest eeskirjadest.

- Hankelepingu hind ja arveldamine

  - Korralise hoolduse kogumaksumus aastas on ….  Eurot, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Korralise hoolduse kogumaksumuse hinnas sisalduvad seadmete hooldustööd ja kontroll, filtrite maksumus, transport, hoolduseks ja kontrolliks kasutavad materjalid jm..

  - Remonditööde tunnihind on   … eurot, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

  - Tellija tasub teostatud tööde eest esitatud arve alusel kuu põhiselt peale tööde üleandmist ja üleandmis- vastuvõtuakti akti mõlemapoolset allkirjastamist.

Remonditööde ning vahetatavate detailide, külmainete, filtrite. Rihmade, seadmete eest tasub Tellija vastavalt  Töövõtjalt saadud arvetele, eelnevalt kohustub Töövõtja detailide, külmainete ja seadmete maksumuse kooskõlastama Tellijaga.

- Garantii

  - Tööettevõtja annab garantii teostatud töödele hooldusgraafikus toodud hoolduskordade vaheliseks ajaks.

  - Töövõtja annan kõigile tema poolt tarnitud varuosadele ja seadmetele garantii vastajalt valmistaja tehase garantiitingimustele, alates paigaldustööde lõpetamise kuupäevast.

  - Garantii ei laiene süsteemivälistel põhjustel või Tellija poolsest ebaõigest kasutamisest tekkinud riketele ja häiretele ning riketele ja häiretele seadmete töös ning riketele ja häiretele, mis on põhjustatud seadmete normaalsest kasutuskohasest kulumisest ja amortisatsioonist.

- Vastutus

  - Töövõtja vastutab:

    - Kui Töövõtja ei tule kokku lepitud ajaks kohale või ei ole võimeline vastuvõetud tööd tähtajaks teostama, on ta kohustatud teatama sellest koheselt Tellijale peale viivituse põhjuse tekkimist.

    - Kui Töövõtja ei tule kohale teistkordselt kokku lepitud ajaks võib Tellija viia läbi seadmete hoolduse iseseisvalt või kasutada sellest väljaspoolset abi. Kui Tellija on kirjeldatud viisil seadmeid hooldanud või lasknud hooldada, on tal õigus nõuda Töövõtjalt talle selle tagajärjel tekkinud kulude hüvitamist.

    - Töövõtja kohustub omal kulul kõrvaldama garantiiaja põhjal need rikked ja puudused, mis juhtuvad Lepingule mittevastavast või ebakvaliteetselt teostatud hooldusest ja remondist või Töövõtja poolt tarnitud varuosadest või ebaõigest kasutusainest.

    - Töövõtja vastutab puuduliku hoolduse tõttu seadmetele või teistele materiaalsetele väärtustele põhjustatud kahju eest, samuti p 9.4.5. kirjeldatud saabumisaja ületamisest põhjustatud kahju eest.

    - Täies mahus oma töötegijate, aga ka kaasatavate alltöövõtjate kvalifikatsiooni eest töö- ja tuleohutuse ning seadmete ekspluatatsioonieeskirjadest kinnipidamise eest ja muude endale võetud kohustuste täitmise eest;

    - Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale Lepingule;

    - Varaliselt temast tulenevatel asjaoludel Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tellijale tekitatud kahju eest dokumentaalselt tõestatud ulatuses. Töö loetakse Lepingu tingimustele mittevastavaks ka juhul, kui Töövõtja ei esita Töö juurde kuuluvaid Lepingu või õigusaktide alusel üleandmisele kuuluvaid dokumente;

    - Kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest dokumentaalselt tõestatud ulatuses;

    - Edastatava informatsiooni õigsuse eest.

    - Töövõtja või tema töötaja(te) poolt käesoleva lepingu järgse mistahes kohustuse mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel või rikkumisel on Töövõtja kohustatud selleläbi tekitatud kahjud täielikult hüvitama . Käesolevas punktis ettenähtud vastutuse kohaldamine ei välista vastutuse samaaegset kohaldamist käesoleva lepingu teiste punktide alusel.

    - Kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi (sh lepingus sätestatud konfidentsiaalsusnõuet), siis on tellijal õigus täitmata kohustuste eest mitte tasuda ning lisaks nõuda töövõtjalt leppetrahvi kuni 20 (kahekümne) % ühe kuu teenuse koguhinnast vastaval kuul. Leppetrahvi tasumine ei vabasta töövõtjat vastutusest muu tellijale tekitatud kahjude eest. Tellijal on õigus teenuste eest tasumisel vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra

  - Tellija vastutus

    - Kui Tellija ei saa Töövõtjat eelnevalt kokkulepitud hoolduspäeval vastu võtta, peab ta Töövõtjat sellest koheselt informeerima. Töövõtjal on õigus Tellijalt nõuda viivituse tõttu tekkinud lisakulude korvamist.

    - Tellija peab ilmnenud riketest või toimehäirest teatama ilma põhjendamatu viivituseta. Kui on põhjust oletada seadmete puudulikku hooldust või vigase detaili põhjustatud ohuolukorra teket, tuleb sellest viivitamatult Töövõtjat teavitada. Kui Tellija ei teata antud puudusest viivitamatult, kaotab ta õiguse nõuda puduliku hoolduse või varuosa poolt põhjustatud võimaliku kahju korvamist.

    - Tellija on kohustatud tema poolt aktsepteeritud arve tasumisega viivitamisel tasuma Töövõtjale viivist 0,05% viivitatud summast iga viivitatud päeva eest.

- Poolte kontaktisikud:

  - Tellija esindaja lepingulistes küsimustes:

  - Tellija esindaja suilistes küsimustes:

  - Töövõtja esindaja:…..

- Lepingu kehtivus, muutmine, lõpetamine, vaidluste lahendamine

  - Käesolev leping jõustub poolte poolt allakirjutamise momendist. Tööde teostamise periood on 01.02.2025-31.12.2027.

  - Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast allkirjastamist mõlema poole poolt või poolte poolt määratud tähtajal.

  - Tellija kohustub mitte lõpetama lepingut ilma mõjuva põhjuseta. Mõjuvaks põhjuseks loetakse Töövõtja poolt lepinguliste tööde mittetäitmist 20 päeva jooksul Tellija sellekohasest teavitusest alates.

  - Tellijal on õigus muuta teenuse mahtu hoonete arvu muutumise korral (uute hoonete lisandumine või mõne hoone võõrandamine ja muudel juhtudel) ja sellest tulenevalt korrigeerida lepingu maksumust, teatades sellest töövõtjale 1 (üks) kuu ette. Muudatus vormistatakse lepingu muudatusena.

  - Tellija kohustub mitte lõpetama lepingut ilma mõjuva põhjuseta. Mõjuvaks põhjuseks loetakse Töövõtja poolt lepinguliste tööde mittetäitmist 20 päeva jooksul Tellija sellekohasest teavitusest alates.

  - Kui töövõtja ei täida korduvalt (kolmel või rohkem korral) omapoolseid kohustusi, on tellijal õigus leping üles öelda, teatades sellest töövõtjale kirjalikult ette 20 (kakskümmend) päeva, ja nõuda sisse tekitatud kahju ning leppetrahv 3 (kolme) kuu teenustasu ulatuses.

  - Kui tellija viivitab lepingust tulenevate maksekohustustega rohkem, kui 45 (nelikümmend viis) päeva, on töövõtjal õigus leping üles öelda, teatades sellest tellijale ette kakskümmend (20) päeva.

  - Kõik käesoleva lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Küsimused, millistes ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse Tartu Maakohtus.

- Viivitus

  - Ükski käesoleva lepingu järgse õiguse ja kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

- Muud sätted

  - Töövõtja ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  - Muudatused ja täiendused käesolevale lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud/digiallkirjastatud poolte selleks volitatud esindajate poolt.

  - Käesolev leping, sealhulgas selle lisad, väljendavad poolte täielikku kokkulepet nendevahelise tehingu kohta ning lõpetavad kõik eelnevad poolte kavatsused ja lepped, olgu need kirjalikud või suulised.

  - Käesolevas lepingus ettenähtud Töövõtja kohustused varalise kahju hüvitamiseks tellijale kehtivad ka pärast käesoleva lepingu lõppemist ja/või lõpetamist.

  - Käesolevas lepingus omavad punktide pealkirjad tähendust ainult lepingu käsitlemise ja viitamise kergendamiseks, need ei mõjuta lepingu tõlgendamist.

  - Leping on koostatud ühes digitaalses üldist juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, mis allkirjastatakse digiallkirjadega ning mille kahepoolselt allkirjastatud koopiad jääva tellijale ja Töövõtja.

Poolte andmed:

Tellija							Töövõtja